АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ

____________________________			                                   «   »                  202  г.

(муниципальное образование)                                                                                                                  (дата)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _______________________________

______________________________,                                      (управляющая организация, должность, Ф.И.О ответственного лица)

* Представитель ЕТО: ___________________________________________________________,

(наименование ЕТО, должность, Ф.И.О ответственного лица)

* Представитель ТСО: ___________________________________________________________,

(наименование ТСО, должность, Ф.И.О ответственного лица)

Составили настоящий акт в том, что в __________________________ на объекте по адресу:

(теплопотребляющая установка)

_______________________________________________________________________________,

1. Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения

| V | проведена |
| --- | --- |
|  | система ГВС отсутствует |

Автоматические регуляторы систем ГВС Марка, количество, параметры настройки

| V | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

2. Проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.

|  | индивидуальный тепловой пункт отсутствует |
| --- | --- |
| V | регуляторы давления теплоносителя на системы отопления |
| V | регуляторы температуры теплоносителя на системы отопления |
| V | регуляторы давления теплоносителя на системы ГВС |
| V | регуляторы температуры теплоносителя на системы ГВС |
| V | регуляторы расхода (перепада давления) сетевой воды через тепловой пункт |

2.1. Регуляторы давления теплоносителя на системы отопления Марка, количество, параметры настройки

| V | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

| Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, % | 70-85 |
| --- | --- |
| Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, % | 10-25 |
| При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы | отсутствует |

2.2. Регуляторы температуры теплоносителя на системы отопления Марка, количество, параметры настройки

| V | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

| Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, % | 70-85 |
| --- | --- |
| Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, % | 10-25 |
| При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы | отсутствует |

2.3. Регуляторы давления теплоносителя на системы ГВС Марка, количество, параметры настройки

| V | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

| Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, % | 70-85 |
| --- | --- |
| Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, % | 10-25 |
| При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы | отсутствует |

2.4. Регуляторы температуры теплоносителя на системы ГВС Марка, количество, параметры настройки

| V | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

| Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, % | 70-85 |
| --- | --- |
| Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, % | 10-25 |
| При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы | отсутствует |

2.5. Регуляторы расхода (перепада давления) сетевой воды через тепловой пункт Марка, количество, параметры настройки

| V | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

| Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, % | 70-85 |
| --- | --- |
| Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, % | 10-25 |
| При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы | отсутствует |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Автоматические регуляторы

| V | обеспечивают |
| --- | --- |
|  | не обеспечивают |

автоматическое поддержание заданных параметров температуры, давления, расхода теплоносителя (горячей воды).

| Потребитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| _______________________________________ (должность ответственного лица) | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |
| Представитель ЕТО |  |  |
| ________________________________________ (должность ответственного лица) | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |
| Представитель ТСО по доверенности |  |  |
| ________________________________________ (должность ответственного лица) | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |