АКТ ОСМОТРА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

____________________________			                                   «   »                  202  г.

(муниципальное образование)                                                                                                                  (дата)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _______________________________

______________________________,                                      (управляющая организация, должность, Ф.И.О ответственного лица)

* Представитель ЕТО: ___________________________________________________________,

(наименование ЕТО, должность, Ф.И.О ответственного лица)

* Представитель ТСО: ___________________________________________________________,

(наименование ТСО, должность, Ф.И.О ответственного лица)

Составили настоящий акт в том, что в __________________________ на объекте по адресу:

(теплопотребляющая установка)

_______________________________________________________________________________,

(адрес объекта)

Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет проверки контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов

Манометры показывающие марка ……..

(зав. № ……………, ……………………., ………………………., ……………)

1. В местах, предусмотренных проектом и требованиями ПТЭ

| V | установлены |
| --- | --- |
|  | не установлены |

2. Паспорта, свидетельства о поверке средств измерений, заводские пломбы и клейма

| V | в наличии |
| --- | --- |
|  | отсутствуют |

3. Предел рабочего давления во 2/3 шкалы

| V | находится |
| --- | --- |
|  | не находится |

4. На шкале манометра красная черта, указывающая рабочее давление / металлическая пластина, окрашенная в красный цвет и плотно прилегающая к стеклу манометра

| V | в наличии |
| --- | --- |
|  | отсутствует |

5. Манометры

|  | работоспособны |
| --- | --- |
| V | не работоспособны по причинам: |
|  | отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении проверки |
| V | просрочен срок проверки |
| V | стрелка при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора |
|  | разбито стекло или имеются повреждения, которые смогут отразиться на правильности его показаний |

Термометры расширения (технические стеклянные ртутные, спиртовые// биметаллические) марка …………….

(зав. № ……………, ……………………., ………………………., ……………)

1. В местах, предусмотренных проектом и требованиями ПТЭ

| V | установлены |
| --- | --- |
|  | не установлены |

2. Паспорта, свидетельства о поверке средств измерений, заводские пломбы и клейма

| V | в наличии |
| --- | --- |
|  | отсутствуют |

3. Шкала термометра диапазону измерений параметров, допускаемых температурным графиком

| V | соответствует |
| --- | --- |
|  | не соответствует |

4. Термометры

|  | работоспособны |
| --- | --- |
| V | не работоспособны по причинам: |
|  | имеются механические повреждения |
| V | имеются дефекты, влияющие на точность показаний или затрудняющие отсчет температуры по шкале |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что контрольно-измерительные приборы

| V | готовы к эксплуатации, пригодны для проведения измерений параметров |
| --- | --- |
|  | не готовы к эксплуатации, не пригодны для проведения измерений параметров |

| Потребитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| _______________________________________ (должность ответственного лица) | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |
| Представитель ЕТО |  |  |
| ________________________________________ (должность ответственного лица) | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |
| Представитель ТСО по доверенности |  |  |
| ________________________________________ (должность ответственного лица) | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |